Détermination de la section des conducteurs
Calcul du courant d'emploi IB
Le courant d'emploi correspond à l'intensité qui circule, pour un fonctionnement normal, lorsque la puissance transportée par la ligne est maximale.
IB est donc lié à la puissance et au type des charges alimentées mais aussi à la probabilité de fonctionnement simultané des appareils.
Sa valeur est calculée par la relation empirique :
I sub B = I sub A times K sub u times K sub {s sub 1} times "..." times K sub {s sub n} times K sub r
IB : courant d'emploi dans le circuit d'alimentation.
Nbre d'abonnés situés en aval	Ks
2 à 4	1
5 à 9	0,78
10 à 14	0,63
15 à 19	0,53
20 à 24	0,49
25 à 29	0,46
30 à 34	0,44
35 à 39	0,42
40 à 49	0,41
50 et au-dessus	0,40
IA : courant appelé par le récepteur.
Ku : coefficient d'utilisation du récepteur.
Ks1 : coefficient de simultanéité de niveau 1.
TYPE DE RECEPTEUR	Ku
Chauffage ou éclairage	1
Prises de courant (hors indication particulière)	1
Moteurs électriques	0,75
Ksn : coefficient de simultanéité de niveau n.
Utilisation	Ks
Éclairage	1
Chauffage et conditionnement d'air	1
Prise de courant ( n nbre de prises)	0.1 + (0.9 / n)
Moteur le plus puissant	1
Moteur suivant	0,75
Autres moteurs	0,60
Kr : coefficient de réserve.
Nombre de circuits	Ks
2 et 3	0,9
4 et 5	0,8
6 et 9	0,7
10 et plus	0,6

---
Calcul du courant assigné IN du dispositif de protection
On choisit la valeur de calibre immédiatement supérieure à celle trouvée pour IB.
Calcul du courant admissible IZ sans correction.
C'est la valeur du courant de régime permanent que peut supporter un conducteur.
Protection par disjoncteur
Iz = In
Protection par fusible (gG)
Iz = 1,31 x In si In < 16A
Iz = 1,10 x In si In ≥ 16A

---
Calcul du courant admissible corrigé IZ' .
On divise le courant qui vient d'être calculé par une constante K liée au type de ligne utilisée.
K est obtenue en faisant le produit de plusieurs constantes définies par la norme.
I' sub Z =I sub Z over K
K=K sub 1 times K sub 2 times K sub 3 times "..."
exemple pour une ligne triphasée, non enterrée, fils mono-conducteur en cuivre isolés par du PVC à 40°C
Lettre de sélection :F
K sub 2=1
K sub 3 = 0,87
K sub 1=1

---
On applique les relations. On suppose que la protection à été déterminée à 120 A
I' sub Z =120 over 0,87=138 A
K=1 times 1 times 0,87=0,87
On cherche dans ce dernier tableau la section des câbles à utiliser
35 mm2