Comparaison des systèmes d'éclairage
Comparatif de l'efficacité énergétique par le calcul du rapport éclairement puissance.
On note que les conditions de mesure de l'éclairement étaient à la limite du convenable et que ceci ne peut constituer qu'un exemple de raisonnement et non une table de référence.
Comparatif des facteurs de puissance

---
Les lampes halogènes :
Lampes 230V:
Lampes 12V avec transformateur :

---
Les tubes fluorescents :
Avec ballast magnétique :
Avec ballast électronique :

---
La lampe à vapeur de mercure :
A froid :
A chaud :

---
récapitulatif :
type de lampe	raport éclairement / puissance	FP	température de fonctionnement	transitoire	rendu des couleurs	raport échauffement/ puissance	Polution harmonique
Ballast magnétique	14,55	0,95	53	non	bon	1,36	Peu
Ballast électronique	10,12	0,63	103	court	bon	3,22	Beaucoup
Vapeur de mercure	8,55	0,46	139	Très long	mauvais	1,27	Peu
Halogène 230V	Non mesuré	1	Non mesuré	non	très bon		Aucune
Halogène 12V + transfo	5,25	0,99	130	non	très bon	2,08	Très peu

---
Simulation d'un systèmes d'éclairage
Les conditions à respecter :
Les valeurs d'éclairage sont fonction de la nature des locaux et de l'activité qu'ils accueillent.
On comprend assez facilement qu'un couloir, qui n'est qu'un lieux de passage demande moins de lumière qu'un plan de travail destiné à des travaux de précision.
Les valeurs d'éclairements minimales des locaux destinés au public ou des lieux de travail sont fixées par la loi.
Circulaire du 11 avril 1984 et décrets n°83-721 et 83-722 du 2 Août 1983

---
Simulation d'un systèmes d'éclairage
L'utilisation d'un logiciel de simulation :
Les paramètres à prendre en compte sont multiple :
La nature des sources de lumière
La forme des luminaires
Les dimensions du lieu
La nature et la couleur des murs, du sol et du plafond
Le mobilier et sa disposition.
Le recours à l'outil informatique permettra de prévoir le rendu du système d'éclairage, et ainsi d'en optimiser les couts d'installation et d'utilisation.
Il y a deux applications disponibles et pour lesquelles les fabricants fournissent les paramètres de simulation correspondants à leur matériel. DIALUX et RELUX dont il existe des versions gratuites

---
Simulation d'un systèmes d'éclairage
Comparaison de plusieurs solutions pour une salle de classe :

---
Simulation d'un systèmes d'éclairage
Comparaison de plusieurs solutions pour une chambre à coucher :
Sans meubles
Sans lampe de bureau
Spots mal orientés
Solution retenue